«СибКонтакт»

34 6888

#### Устройство зарядное интеллектуальное

#### СибАмпер 12/24

##### Руководство по эксплуатации

###### СК.632.00.001 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ.

- Описание и работа зарядного устройства …….…………………………	  5

  - Назначение ……………………….……………………………………………………	  5

  - Технические характеристики ……………………………………………………….	  5

  - Состав зарядного устройства ………………………………………………………	15

  - Устройство и работа зарядного устройства ……………………………………..	15

  - Маркировка и пломбирование ……………………………………………………..	29

  - Упаковка ………………………………………………………………………………..	29

- Использование зарядного устройства по назначению ……………	30

  - Меры безопасности ……………………………………………………….………….	30

  - Подготовка зарядного устройства к использованию ……………………………	30

  - Использование зарядного устройства по назначению …………………………	34

  - Программирование настроек пульта управления……………………..…………	35

  - Программирование характеристики заряда свинцово-кислотной АБ,                             типа - стандарт………………………………………………………………………………. 35

  - Программирование характеристики заряда свинцово-кислотной АБ,                                типа – пользователь………………………………………………………………………..  38

  - Программирование характеристики заряда Li-ion АБ…………………………..  40

  - Ошибки и предупреждения ………………………………………………………….	42

  - Возможные неисправности и способы их устранения ………………………….	44

- Техническое обслуживание зарядного устройства …….……….…..	48

- Транспортирование и правила хранения ………………………………….	48

- Утилизация……………………………..…………………………………………………	48

- Комплектность …………………………………………………………………………	49

- Свидетельство об упаковывании ……………………………………………..	49

- Свидетельство о приЁмке …………………………………………………………	50

- Гарантийные обязательства …………………………………………………….	50

- Сведения о продаже ………………………………………………………………..	51

- Сведения о рекламациях …………………………………………………………	51

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) является совмещённым документом руководства по эксплуатации и паспорта, и предназначено для ознакомления потребителя с техническими характеристиками, устройством, и принципом работы зарядного устройства интеллектуального «СибАмпер 12/24» (далее – зарядное устройство, ЗУ).

РЭ содержит гарантированные изготовителем параметры и технические характеристики, описание, указания по эксплуатации и техническому обслуживанию, сведения о комплектности поставки, упаковке, приёмке, транспортировании и хранении зарядного устройства, а также гарантийные обязательства изготовителя.

До начала работы потребителю необходимо ознакомиться с настоящим РЭ и конструкцией ЗУ.

Передняя панель ЗУ представлена на рисунке 1, задняя панель – на рисунке 2, передняя панель блока управления – на рисунке 3.

Рисунок 1 – Передняя панель ЗУ

Рисунок 2 – Задняя панель ЗУ.

Рисунок 3 – Передняя панель блока управления

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА.

  - Назначение.

    - ЗУ предназначено для интеллектуального заряда свинцово-кислотных и               Li-ion аккумуляторов с номинальным напряжением заряда 12 В и 24 В, максимальной силой тока заряда 120 А и 100 А соответственно.

    - Профиль заряда свинцово – кислотных аккумуляторов:  десульфатация - старт - постоянный ток - Абсорбция (постоянное напряжение) - диагностика - буфер. Стадии:  десульфатация, плавный старт и буфер устанавливаются по выбору.

    - Для заряда Li-ion аккумуляторов используется профиль постоянный ток / постоянное напряжение (CC / CV) со стадией заряда пониженным током (балансировки).

    - ЗУ снабжено программируемым блоком управления, с помощью которого можно произвести настройки, включить или выключить процесс заряда, посмотреть текущие данные заряда, а так же ошибки и предупреждения.

  - Технические характеристики.

    - Технические характеристики ЗУ соответствуют таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 190 ÷ 250 |
| Номинальное напряжение питания, В | 230 |
| Частота напряжения питания, Гц | 45 ÷ 65 |
| Входной коэффициент мощности, не менее | 0,9 |
| Максимальная входная мощность, В∙А | 3600 |
| Потребляемая мощность от АБ (с разрешенным питанием внутренних источников ЗУ от АБ) не более, Вт | 4 |
| Номинальное выходное напряжение ЗУ (напряжение заряда), В | 12 В / 24 В |
| Максимальная сила тока заряда (12 В / 24 В), А | 120 / 100 |
| Пиковая амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ, не более | 100 |
| Пульсации выходного тока, %, не более | 15 |
| Номинальный КПД | 92 % |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м, не более дБа | 90 дБа |
| Наработка на отказ, ч, не менее | 10000 |
| Переходное отклонение выходного напряжения при сбросе и наброссе нагрузки не более, % | 10 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 5 |
| Входной автоматический выключатель 400 В, тип С, А | 20 |
| Выходной предохранитель, А | 150 |

Продолжение таблицы 1.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Стабилизация выходного напряжения, % | ± 0,5 |
| Стабилизация выходного тока, % | ± 1 |
| Количество логических входов | 3 |
| Количество выходов (реле 1 А, 250 В AC, 1 А, 14 В DC) | 2 |
| Габаритные размеры, мм, не более |  |
| - зарядное устройство | 350(330(175 |
| - блок управления | 171(134(55 |
| Масса, кг, не более | 12 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - температура окружающего воздуха, (С | -10 ÷ 40 |
| - относительная влажность при температуре 25 (C, %, не более | 80 |

    - Параметры заряда свинцово-кислотного аккумулятора типа – стандарт,               (программируется изготовителем) соответствуют таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование и параметры стадии | Тип АБ |
| --- | --- |
|  | GEL | AGM | FLOODED |
|  | Напряжение заряда, В |
|  | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 |
| ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ | Напряжение заряда, В | 14,7 | 29,4 | 15,0 | 30,0 | 14,9 | 29,8 |
|  | Ток заряда, А | 0,05·С |
|  | Время, мин | 720 |
|  | Время ипульса, сек | 30 |
|  | Время паузы, сек | 90 |
|  | Температурная компенсация, мВ / (С | - 24,0 | - 48,0 | - 24,0 | - 48,0 | - 24,0 | - 48,0 |
| ПЛАВНЫЙ СТАРТ | Напряжение заряда, В | 12,0 | 24,0 | 12,0 | 24,0 | 12,0 | 24,0 |
|  | Ток заряда, А | 0,01·С |
|  | Время, мин | 480 |
|  | Температурная компенсация, мВ / (С | - 24,0 | - 48,0 | - 24,0 | - 48,0 | - 24,0 | - 48,0 |
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК | Напряжение заряда, В | 14,2 | 28,4 | 14,5 | 29,0 | 14,4 | 28,8 |
|  | Ток заряда, А | 0,15·С | 0,20·С | 0,10·С |
|  | *Время, мин | 720 | 540 | 720 |
|  | Температурная компенсация, мВ / (С | - 24,0 | - 48,0 | - 24,0 | - 48,0 | - 24,0 | - 48,0 |
| АБСОРБЦИЯ | Напряжение заряда, В | 14,2 | 28,4 | 14,5 | 29,0 | 14,4 | 28,8 |
|  | Максимальный ток заряда, А | 0,15·С | 0,20·С | 0,10·С |
|  | *Время, мин | 720 | 540 | 720 |
|  | Температурная компенсация, мВ / (С | - 24,0 | - 48,0 | - 24,0 | - 48,0 | - 24,0 | - 48,0 |

Продолжение таблицы 2.

| Наименование и параметры стадии | Тип АБ |
| --- | --- |
|  | GEL | AGM | FLOODED |
|  | Напряжение заряда, В |
|  | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 |
| ДИАГНОСТИКА | Напряжение заряда, В | 12,0 | 24,0 | 12,0 | 24,0 | 12,0 | 24,0 |
|  | Ток заряда, А | 0,01·С |
|  | Время, мин | 3 |
|  | Температурная компенсация, мВ / (С | - 24,0 | - 48,0 | - 24,0 | - 48,0 | - 24,0 | - 48,0 |
| БУФЕР | Напряжение заряда, В | 13,4 | 26,8 | 13,6 | 27,2 | 13,6 | 27,2 |
|  | Ток заряда, А | 0,01·С |
|  | Время, мин | 720 |
|  | Температурная компенсация, мВ / (С | - 24,0 | - 48,0 | - 24,0 | - 48,0 | - 24,0 | - 48,0 |
| Диапазон установки емкости аккумулятора, А·ч | 50 ÷ 800 | 50 ÷ 660 | 50 ÷ 600 | 50 ÷ 500 | 50 ÷ 1200 | 50 ÷ 1000 |
| Шаг установки емкости аккумулятора, А·ч | 10 |
| **Ток перехода в Буфер / Отключение заряда, А | 0,01·С ÷ 0,05·С |
| Шаг регулировки тока отключения, А | 0,01·С |
| Напряжение возврата заряда, В | 9,5 ÷ 12,5 | 19,0 ÷ 25,0 | 9,5 ÷ 12,5 | 19,0 ÷ 25,0 | 9,5 ÷ 12,5 | 19,0 ÷ 25,0 |
| Шаг регулировки напряжения возврата заряда, В | 0,1 |
| ***Температура заряда, макс., (С | + 30 ÷ + 50 |
| ***Температура заряда, мин., (С | - 10 ÷ + 10 |
| Шаг установки температуры заряда, (С | 5 |
| Примечания: – Стадии заряда АБ приведены на рисунке 4; – * - Общее время стадий «Постоянный ток» и «Абсорбция»; – ** - При условии разрешения стадии «Буфер», иначе отключение заряда; – *** - Температура по датчику АБ. |

Рисунок 4 – Процесс заряда свинцово-кислотного аккумулятора

    - Параметры заряда свинцово-кислотного аккумулятора типа - пользователь (программируется пользователем по установленной программе "UsrACID"), соответствуют таблице 3.

Таблица 3.

| Наименование и параметры стадии | Напряжение заряда, В |
| --- | --- |
|  | 12 | 24 |
| ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ | Напряжение заряда, В | 10,0 ÷ 16,0 | 20,0 ÷ 32,0 |
|  | Ток заряда, А | 0,01·С ÷ 0,10·С |
|  | Шаг регулировки тока заряда, А | 0,01·С |
|  | Время, мин | 10 ÷ 1440 |
|  | Шаг установки времени, мин | 10 |
|  | Время импульса, сек | 5 ÷ 80 |
|  | *Время паузы, сек | 5 ÷ 240 |
|  | Шаг установки времени пульса и паузы, сек | 5 |
|  | Температурная компенсация, мВ / (С | - 18,0 ÷ - 36,0 | - 36,0 ÷ - 72,0 |
|  | Шаг установки температурной компенсации, мВ / (С | 1 |
| ПЛАВНЫЙ СТАРТ | Напряжение заряда, В | 10,0 ÷ 16,0 | 20,0 ÷ 32,0 |
|  | Ток заряда, А | 0,01·С ÷ 0,10·С |
|  | Шаг регулировки тока заряда, А | 0,01·С |
|  | Время, мин | 30 ÷ 480 |
|  | Шаг установки времени, мин | 10 |
|  | Температурная компенсация, мВ / (С | - 18,0 ÷ - 36,0 | - 36,0 ÷ - 72,0 |
|  | Шаг установки температурной компенсации, мВ / (С | 1 |

Продолжение таблицы 3.

| Наименование и параметры стадии | Напряжение заряда, В |
| --- | --- |
|  | 12 | 24 |
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК | Напряжение заряда, В | 10,0 ÷ 16,0 | 20,0 ÷ 32,0 |
|  | Ток заряда, А | 0,10·С ÷ 0,50·С |
|  | Шаг регулировки тока заряда, А | 0,01·С |
|  | **Время, мин | 30 ÷ 960 |
|  | Шаг установки времени, мин | 10 |
|  | Температурная компенсация, мВ / (С | - 18,0 ÷ - 36,0 | - 36,0 ÷ - 72,0 |
|  | Шаг установки температурной компенсации, мВ / (С | 1 |
| АБСОРБЦИЯ | Напряжение заряда, В | 10,0 ÷ 16,0 | 20,0 ÷ 32,0 |
|  | Максимальный ток заряда, А | 0,10·С ÷ 0,50·С |
|  | Шаг регулировки тока заряда, А | 0,01·С |
|  | **Время, мин | 30 ÷ 960 |
|  | Шаг установки времени, мин | 10 |
|  | Температурная компенсация, мВ / (С | - 18,0 ÷ - 36,0 | - 36,0 ÷ - 72,0 |
|  | Шаг установки температурной компенсации, мВ / (С | 1 |
| ДИАГНОСТИКА | Напряжение заряда, В | 10,0 ÷ 16,0 | 20,0 ÷ 32,0 |
|  | Ток заряда, А | 0,01·С ÷ 0,05·С |
|  | Шаг регулировки тока заряда, А | 0,01·С |
|  | Время, мин | 1 ÷ 120 |
|  | Шаг установки времени, мин | 1 |
|  | Температурная компенсация, мВ / (С | - 18,0 ÷ - 36,0 | - 36,0 ÷ - 72,0 |
|  | Шаг установки температурной компенсации, мВ / (С | 1 |

Продолжение таблицы 3.

| Наименование и параметры стадии | Напряжение заряда, В |
| --- | --- |
|  | 12 | 24 |
| БУФЕР | Напряжение заряда, В | 10,0 ÷ 16,0 | 20,0 ÷ 32,0 |
|  | Ток заряда, А | 0,01·С ÷ 0,10·С |
|  | Шаг регулировки тока заряда, А | 0,01·С |
|  | Время, мин | 30 ÷ 1440 |
|  | Шаг установки времени, мин | 10 |
|  | Температурная компенсация, мВ / (С | - 18,0 ÷ - 36,0 | - 36,0 ÷ - 72,0 |
|  | Шаг установки температурной компенсации, мВ / (С | 1 |
| Диапазон установки емкости аккумулятора, А·ч | 50 ÷ 1000 |
| Шаг установки емкости аккумулятора, А·ч | 10 |
| ***Ток перехода в Буфер / Отключение заряда, А | 0,01·С ÷ 0,1·С |
| Шаг регулировки тока отключения, А | 0,01·С |
| Напряжение возврата заряда, В | 9,5 ÷ 12,5 | 19,0 ÷ 25,0 | 9,5 ÷ 12,5 | 19,0 ÷ 25,0 | 9,5 ÷ 12,5 | 19,0 ÷ 25,0 |
| Шаг регулировки напряжения возврата заряда, В | 0,1 |
| ****Температура заряда, макс., (С | + 30 ÷ + 50 |
| ****Температура заряда, мин., (С | - 10 ÷ + 10 |
| Шаг установки температуры заряда, (С | 5 |
| Примечания: – Стадии заряда приведены на рисунке 4; – * - Время паузы задается как соотношение от времени импульса (tп=tи, tп=2· tи и tп=3· tи), т.е. tп= tи ÷ 3· tи; – ** - Общее время стадий «Постоянный ток» и «Абсорбция»; – *** - При условии разрешения стадии «Буфер», иначе отключение заряда; – **** - Температура по датчику АБ. |

    - Параметры заряда Li-ion  аккумулятора соответствуют таблице 4.

Таблица 4.

| Наименование параметра | Напряжение заряда, В |
| --- | --- |
|  | 12 | 24 |
| Напряжение заряда, В | 10,0 ÷ 16,0 | 20,0 ÷ 32,0 |
| Шаг регулировки напряжения заряда, В | 0,1 |
| Ток заряда, А | 5,0 ÷ 120,0 | 5,0 ÷ 100,0 |
| Шаг регулировки тока заряда, А | 1 |
| Ток пониженного заряда (балансировка), А | 5,0 ÷ 120,0 | 5,0 ÷ 100,0 |
| Шаг регулировки тока пониженного заряда (балансировки), А | 1 |
| *Ток отключения заряда, А | 1,0 ÷ (IПОНИЖ. ЗАРЯДА – 1,0) |
| Шаг регулировки тока отключения, А | 1 |
| Напряжение возврата заряда, В | 9,5 ÷ 12,5 | 19,0 ÷ 25,0 |
| Шаг регулировки напряжения возврата заряда, В | 0,1 |
| Время заряда, ч | 0,5 ÷ 24,0 |
| Шаг установки времени заряда, ч | 0,1 |
| Температура отключения заряда, (С | 30,0 ÷ 60,0 |
| **Минимальная температура заряда, (С | 0 |
| Шаг регулировки температура отключения заряда, (С | 1 |
| Примечания: – Стадии заряда приведены на рисунке 5; – * - Пример: Ток пониженного заряда (балансировки) IБАЛАНСИРОВКИ = 10 А, следовательно ток отключения заряда можно задать в диапазоне: 1,0 ÷ (10,0 – 1,0), 1,0 ÷ 9,0 А; – * *- Не регулируется. |

Рисунок 5 – Процесс заряда Li-ion аккумулятора

  - Состав зарядного устройства.

- зарядное устройство;

- блок управления;

- датчик температуры;

- провода для подключения аккумулятора;

- кабель соединительный (RS-485) ;

- заглушка датчика напряжения АБ;

- ответные части на разъемы «ВХОДЫ СКУ» и «ВЫХОДЫ».

  - Устройство и работа зарядного устройства.

    - Принцип действия.

ЗУ состоит из гальванически развязанного высокочастотного сетевого преобразователя частоты с корректором коэффициента мощности. Управление преобразователя осуществляется с помощью ШИМ контроллеров и микропроцессора.

После включения питания от АБ и / или входного автоматического выключателя ЗУ запускается режим самодиагностики. При котором определяются правильность подключения ЗУ к аккумулятору (далее – АБ), соответствие АБ выбранным настройкам в блоке управления, внутренняя и внешняя  температуры, наличие датчика температуры АБ, сетевое напряжение и текущее напряжение АБ.

В случае выбора процесса заряда Li-ion  АБ, ЗУ определяет состояние внешних логических входов «ВХОД 1 – ВХОД 3» (входы сигналов системы контроля и управления АБ – далее СКУ АБ, см. рисунок 1),.

Если нет запретов и заряд включен с блока управления, то ЗУ определяет выбранный профиль заряда АБ и начинается процесс диагностики, далее автоматически осуществляет заряд АБ с параметрами заряда, установленными с блока управления.

Переход между стадиями осуществляется по току,  по напряжению, по времени и по состоянию сигналов внешних логических входов «ВХОД2», «ВХОД 3» (в случае процесса заряда Li-ion  АБ).

В процессе работы ЗУ непрерывно наблюдает за состоянием заряда и осуществляет самодиагностику, в случае неисправности - заряд будет выключен. Если ошибка некритична, например низкое сетевое напряжение, заряд автоматически будет продолжен с первой стадии заряда при достижении допустимых параметров. В случае внутреннего перегрева, ЗУ уменьшит выходной ток, при возвращение внутренней температуры в норму, ток заряда автоматически увеличится. Если перегрев продолжится при уменьшенном токе заряда, то ЗУ выключится по превышению внутренней температуры и автоматически включится при восстановление температуры. В случае короткого замыкания на выходе, ЗУ перейдёт в режим стабилизации максимального тока и выключится при достижение нижнего порога напряжения 7 В (для 12 В АБ) 18 В (для 24 В АБ).

Ошибки и предупреждения в процессе заряда индицируются красным светодиодом. Код ошибки или предупреждения и их краткое описание выводятся на дисплей, полное описание приведено в настоящем РЭ.

Перед тем как отключить ЗУ от АБ, необходимо отключить ЗУ с блока управления, затем отключить входной автоматический выключатель. Если заряд не будет выключен с блока управления, то при повторном включении входного автоматического выключателя заряд начнется автоматически через 20 сек. (в случае отсутствия запретов) с последними установленными настройками.

    - Описание процесса заряда свинцово-кислотной АБ.

При выборе профиля заряда свинцово-кислотной АБ пользователю доступен выбор напряжения АБ (12 В / 24 В), тип АБ, ёмкость АБ, выбор подключаемых стадий, параметры включения и выключения заряда, в соответствии с таблицей 2 для типа – стандарт и таблицей 3 для типа - пользователь.

Для заряда свинцово-кислотной АБ, рекомендуются следующие профили заряда:

      - Профиль заряда для сульфатированного АБ: ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ -> ПЛАВНЫЙ СТАРТ -> ПОСТОЯННЫЙ ТОК -> АБСОРБЦИЯ -> ДИАГНОСТИКА -> БУФЕР / ЗАРЯД ОТКЛЮЧЕН, в соответствие с рисунком 6.

Рисунок 6 – Профиль заряда для сульфатированного АБ

После включения ЗУ с блока управления включается режим диагностики и ЗУ переходит в стадию «ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ» –  очищение пластин аккумулятора от сульфата свинца, при помощи импульсного тока, что позволяет восстановить ёмкость АБ.

Примечания:

– для восстановления АБ  процесс десульфатации необходимо повторить не менее 3 – 5 раз, путем перезапуска ЗУ с блока управления;

–  из-за высокого уровня напряжения и возможного нагрева АБ, в процессе десульфатации не допускается отключение датчика температуры АБ.

По истечению времени стадии «ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ», ЗУ переходит в стадию «ПЛАВНЫЙ СТАРТ», где, при необходимости, малым током плавно увеличивает напряжение на АБ до минимального значения для перехода в стадию основного заряда.

Основной заряд состоит из стадии «ПОСТОЯННЫЙ ТОК», где ЗУ заряжает АБ высоким постоянным током до уровня 75 – 80 % от текущей ёмкости АБ и стадии «АБСОРБЦИЯ», где происходит полный дозаряд АБ, при этом ток медленно снижается.

При снижение тока заряда менее значения «ТОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДА», ЗУ переходит в стадию «ДИАГНОСТИКА», где следит за способностью АБ держать напряжение.

После стадии «ДИАГНОСТИКА» ЗУ переходи на отключение заряда, либо в режим «БУФЕР», если последний разрешен.

При разряде АБ ниже установленного напряжения «НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗВРАТА ЗАРЯДА», ЗУ автоматически начнет заряд заново (см. рисунок 6), при условии, что заряд не был выключен с блока управления..

      - Рекомендации к стадии десульфатация в режиме заряда                               типа – пользователь.

В режиме заряда типа – пользователь можно более точно подобрать настройки десульфатации в зависимости от состояния и типа АБ.

Для старого АБ в первом цикле десульфатации рекомендуется ставить минимальное время импульса и максимальное время паузы (tп=2· tи или tп=3· tи), максимальное напряжение заряда и минимальный ток заряда (0,01·С).

В процессе десульфатации (не ранее, чем через 4 – 8 часов заряда), когда АБ начинает принимать ток и напряжение т.е. если во время импульса напряжение на АБ не увеличивается до напряжения задания, то можно увеличить время импульса и ток заряда (рекомендованный ток заряда не более 0,05·С).  На последнем цикле десульфатации можно скорректировать время паузы, до tп=2· tи или tп= tи.

При наличие внешней нагрузки (автомобильной лампы накаливания) можно применить следующий метод десульфатации АБ:

- Провести 8 часовой процесс десульфатации без нагрузки с минимальным временем импульса и максимальным временем паузы (tп=3· tи), и минимальным током заряда (0,01·С).

- Подобрать нагрузку с током разряда 1/10 от тока заряда, т.е. для 12 В  100 А·ч АБ с током заряда 0,05·С (5 А) и временем импульса равным времени паузы tп= tи, ток нагрузки должен быть: 5·1/10  = 0,5 А. Если в качестве нагрузки взять 12 В автомобильную лампу накаливания, то ее мощность должна быть:  12 В  · 0,5 А = 6 Вт. При увеличение времени паузы до tп = 2· tи, мощность лампы должна быть уменьшена до 3 Вт, для        tп = 3· tи – 2 Вт.

- Выключить ЗУ с блока. С учетом рекомендаций в б), подобрать нужную нагрузку. Рекомендуется выставить время паузы равной времени импульса. Перезапустить стадию десульфатаци, на время 8 часов.

- При необходимости комбинировать стадию десульфатации, с нагрузкой и без неё, по времени от 4 до 12 часов.

Для измерения восстановленной ёмкости АБ после нескольких циклов дисульфатации и одного полного заряда, рекомендуется разрядить АБ постоянным током в соответствии с 10 часовым  циклом разряда и сравнить показания с паспортными данными на АБ. В данном случае не рекомендуется разряжать АБ менее 1,8–1,75 В/эл.

Примечание – для предотвращения глубокого разряда АБ, рекомендуется выставить напряжение «НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗВРАТА ЗАРЯДА» на уровень не менее 10,5 В, ток отключения заряда 0,05·С (при условии тока разряда 0,01·С). После заряда АБ необходимо отключить стадию «ДИСУЛЬФАТАЦИИ» и «ПЛАВНЫЙ ПУСК» в профиле и применить настройки, чтобы при возврате заряда ЗУ переходил в стадию «ПОСТОЯННЫЙ ТОК» и не разрядил АБ во время пауз. При достижении напряжения «НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗВРАТА ЗАРЯДА» и наличии сетевого напряжения, ЗУ автоматически включит заряд, и перейдёт на первую стадию в профиле заряда «ПОСТОЯННЫЙ ТОК», тем самым не позволит АБ глубоко разрядиться. Проверку емкости АБ рекомендуется проводить не ранее, чем через 20 минут после завершения заряда, для установления напряжения АБ в состоянии покоя.

      - Стандартный профиль заряда со стадией буфер: ПЛАВНЫЙ СТАРТ -> ПОСТОЯННЫЙ ТОК -> АБСОРБЦИЯ -> ДИАГНОСТИКА -> БУФЕР, в соответствие с рисунком 7.

Рисунок 7 – Стандартный профиль заряда со стадией буфер

После включения ЗУ с блока управления включается режим диагностики и ЗУ переходит в стадию «ПЛАВНЫЙ СТАРТ».

Если напряжение на АБ достаточно для перехода в стадию основного заряда, то ЗУ автоматически переходит в стадию заряда «ПОСТОЯННЫЙ ТОК».

Если напряжение на АБ ниже перехода в стадию основного заряда, то ЗУ малым током плавно увеличивает напряжение на АБ до минимального значения для перехода в стадию основного заряда. Данный режим заряда актуален для новой, но глубоко разряженной АБ.

Основной заряд состоит из стадии «ПОСТОЯННЫЙ ТОК», где ЗУ заряжает АБ высоким постоянным током до уровня 75 – 80 % от текущей ёмкости АБ и стадии «АБСОРБЦИЯ», где происходит полный дозаряд АБ, при этом ток медленно снижается.

При снижение тока заряда менее значения «ТОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДА», ЗУ переходит в стадию «ДИАГНОСТИКА», где следит за способностью АБ держать напряжение.

После стадии «ДИАГНОСТИКА» ЗУ переходи в режим «БУФЕР», где поддерживает напряжение на АБ установленное время.

При разряде АБ ниже установленного напряжения «НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗВРАТА ЗАРЯДА», ЗУ автоматически начнет заряд заново (см. рисунок 7), при условии, что заряд не был выключен с блока управления.

      - Ускоренный заряд, для типа – стандарт: ПОСТОЯННЫЙ ТОК -> АБСОРБЦИЯ -> ДИАГНОСТИКА, в соответствие с рисунком 8.

Рисунок 8 – Ускоренный заряд, для типа – стандарт

Данный профиль заряда подходит для циклического заряда АБ, т.е. для АБ работающих в цикле заряд-разряд.

После включения ЗУ с блока управления включается режим диагностики и ЗУ переходит в стадию основного заряда.

Основной заряд состоит из стадии «ПОСТОЯННЫЙ ТОК», где ЗУ заряжает АБ высоким постоянным током до уровня 75 – 80 % от текущей ёмкости АБ и стадии «АБСОРБЦИЯ», где происходит полный дозаряд АБ, при этом ток медленно снижается.

При снижение тока заряда менее значения «ТОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДА», ЗУ переходит в стадию «ДИАГНОСТИКА», где следит за способностью АБ держать напряжение.

После стадии «ДИАГНОСТИКА» ЗУ переходи в режим выключения.

При разряде АБ ниже установленного напряжения «НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗВРАТА ЗАРЯДА», ЗУ автоматически начнет заряд заново (см. рисунок 8), при условии, что заряд не был выключен с блока управления.

      - Индивидуальный заряд, для типа – пользователь: ПЛАВНЫЙ СТАРТ -> ПОСТОЯННЫЙ ТОК -> АБСОРБЦИЯ, в соответствие с рисунком 9.

Рисунок 9 – Ускоренный заряд, для типа – пользователь

Данный профиль заряда подходит как для глубоко разряженной АБ, так  и для АБ работающей с низким напряжением подзаряда. Пользователь сам настраивает все стадии и параметры заряда в зависимости от типа и состояния АБ.

Процесс заряда проходит аналогично описанному в 1.4.2.4.

В стадии «ПЛАВНЫЙ СТАРТ» рекомендуется выставить ток заряда 0,01·С, напряжение 14,0 - 15,0 В. В начальный момент времени, из-за высокого внутреннего сопротивления АБ, напряжение на АБ может скачком увеличится до заданного напряжения заряда. Если это произошло, то нужно уменьшить ток заряда, иначе ЗУ перейдёт в следующею стадию заряда. В процессе заряда, внутреннее сопротивления АБ уменьшится и напряжение на АБ снизится (время зависит от состояния АБ). Далее рекомендуется тем же малым током заряда увеличить уровень напряжения АБ до 12,0 – 13,0 В.

Если АБ плохо принимает ток (быстро возрастает напряжение и АБ греется) рекомендуется стадия «ДЕСУЛЬФАТАЦИИ» (см. 1.4.2.2).

На стадии «ПОСТОЯННЫЙ ТОК» рекомендуется выставить значение тока 0,1·С, напряжение – рекомендованное производителем АБ в стадии «АБСОРБЦИЯ».

На стадии «АБСОРБЦИЯ» рекомендуется выставить параметры аналогичные стадии «ПОСТОЯННЫЙ ТОК».

Для старых АБ рекомендуется выставлять ток отключения заряда на уровне 20 % от тока стадии «ПОСТОЯННЫЙ ТОК», для уменьшения длительности времени стадии повышенного газовыделения.

Для профиля заряда типа – стандарт, можно включить или выключить стадии «ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ», «ПЛАВНЫЙ СТАРТ» и «БУФЕР».

Для профиля заряда типа – пользователь, можно включить или выключить стадии «ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ», «ПЛАВНЫЙ СТАРТ», «ДИАГНОСТИКА» и «БУФЕР», тем самым создать свой уникальный профиль заряда с нужными настройками.

Примечание – выбор стадий заряда должен быть осуществлён до включения ЗУ с блока управления, настройки могут быть изменены в процессе заряда.

    - Описание процесса заряда Li-ion АБ.

Для заряда Li-ion АБ необходима система контроля и управления АБ – СКУ АБ           (в зарубежном варианте BMS – Battery Management Systems). Контроль процесса заряда осуществляется как системой СКУ АБ, так и самим ЗУ.

При выборе профиля заряда Li-ion АБ пользователю доступен выбор напряжения АБ (12 В / 24 В), ток заряда АБ, напряжение заряда АБ, параметры включения и выключения заряда (в соответствии с таблицей 4).

Обмен информацией с системой СКУ АБ осуществляется через логические входы («ВХОДЫ СКУ» см. рисунок 1).

Выходы осуществляют («ВЫХОДЫ» см. рисунок 1) управление преобразователями, не имеющими связи с системой СКУ АБ, в зависимости от состояния заряда АБ. Допустим отключение инвертора при сильном разряде АБ и его включении при возврате напряжения в норму или отключению иного зарядного устройства при перезаряде АБ, и его включение при разрешение заряда.

Связь между состоянием логических входов «ВХОД 1»,  «ВХОД 3» и выходными реле «ВЫХОД 1» и «ВЫХОД 2» в соответствии с таблицей 5. Разряд запрещен, если реле «ВЫХОД 2» (запрет разряда) – разомкнуто, разряд разрешен, если реле «ВЫХОД 2»  (запрет разряда) – замкнуто. Заряд запрещен, если реле «ВЫХОД 1» (запрет заряда) – разомкнуто, заряд разрешен, если реле «ВЫХОД 1»  (запрет заряда) – замкнуто.

Таблица 5.

| Вход 1 | Выход 2 | Вход 3 | Выход 1 | Вход 2 заряд пониженным током (балансировка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запрет разряда | запрет заряда |  |
| 0 | замкнуто | 0 | замкнуто | x |
| 1 | разомкнуто | 1 | разомкнуто | x |
| Примечание – «0» - вход замкнут внешней схемой, «1» - вход не замкнут внешней схемой, «х» - состояние входа «ВХОД 2» не влияет на состояние выходных реле «ВЫХОД 1» и «ВЫХОД 2». |

Связь между стадиями заряда (см. рисунок 5) и состоянием логических входов «ВХОД 1 –ВХОД 3»  в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6.

| Вход 1 запрет разряда | Вход 2 заряд пониженным током (балансировка) | Вход 3 запрет заряда | Стадия заряда |
| --- | --- | --- | --- |
| х | 1 | 0 | ПОСТОЯННЫЙ ТОК / Постоянное напряжение |
| х | 0 | 0 | пониженный ток |
| х | 0 | 1 | выключен |
| х | 1 | 1 | выключен |
| Примечание – – «0» - вход замкнут внешней схемой, «1» - вход не замкнут внешней схемой, «х» - состояние входа «ВХОД 1» не влияет на стадию заряда. |

Процесс заряда Li-ion АБ  с системой СКУ АБ может проходить по трем основным циклам:

1.  АБ не требует балансировки. В этом случае заряд будет проходить по частному циклу, в соответствие с рисунком 10.

Рисунок 10 – Заряда сбалансированной Li-ion АБ

Для включения заряда, кроме разрешения включения ЗУ с блока управления, необходимо, чтобы система СКУ АБ замкнула «ВХОД 3» (сигнал «запрет заряда»)                    (см. таблицу 5 и таблицу 6). Далее ЗУ проводит диагностику и переходит в стадию «Постоянный ток».

На стадии заряда «Постоянный ток», ЗУ заряжает постоянным током, установленным с блока управления («Ток заряда», см. таблица 4), до установленного напряжения заряда («Напряжение заряда», см. таблицу 4). Далее ЗУ переходит в стадию заряда «ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», где поддерживает установленное напряжение, при этом ток заряда медленно снижается.

При снижение тока заряда менее значения «ТОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДА», ЗУ отключается.

При разряде АБ ниже установленного напряжения «НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗВРАТА ЗАРЯДА», ЗУ автоматически начнет заряд заново (см. рисунок 10), при условии, что заряд не был выключен с блока управления и система СКУ АБ разрешает заряд.

2. АБ требует балансировки, несбалансированность напряжения ячеек менее 2 % В этом случае заряд будет проходить в соответствии с рисунком 11.

Рисунок 11 – Заряд несбалансированной Li-ion АБ

Включение ЗУ и стадия «Постоянный ток» аналогично описанному в цикле 1.

При достижение напряжения балансировки на ячейки/ах АБ, СКУ АБ замыкает «ВХОД 2»  (сигнал «заряд пониженным током» (балансировка)) (см. таблицу 5 и               таблицу 6) и ЗУ переходит в стадию заряда «ПОНИЖЕННЫЙ ТОК», со значением тока заряда «Ток пониженного заряда (балансировка)» (см. таблицу 4).

Если значение тока заряда «Ток пониженного заряда (балансировки)» (см. таблица 4) меньше тока балансировки самой ячейки АБ, т.е. ячейки АБ, находящиеся в балансировке не перезаряжаются и общее напряжение АБ возрастает в допустимом темпе, то АБ заряжается до установленного напряжения заряда («Напряжение заряда», см. таблица 4).

Если значение тока заряда «Ток пониженного заряда (балансировки)» больше тока балансировки самой ячейки АБ, то происходит перезаряд ячейки/ячеек и система СКУ АБ размыкает «ВХОД 3» (сигнал «запрет заряда») (см. таблицу 5 и таблицу 6).  ЗУ отключается, до тех пор, пока ячейка/ячейки АБ не уменьшит/ат свое напряжение и система  СКУ АБ не разрешит заряд (замкнет «ВХОД 3»).

При достижение установленного напряжения заряда («Напряжение заряда»,               см. таблицу 4), ЗУ переходит в стадию заряда «ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», где поддерживает установленное напряжение, при этом ток заряда медленно снижается.

При снижение тока заряда менее значения «ТОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДА», ЗУ отключается.

При разряде АБ ниже установленного напряжения «НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗВРАТА ЗАРЯДА», ЗУ автоматически начнет заряд заново (см. рисунок 11), при условии, что заряд не был выключен с блока управления и система СКУ АБ разрешает заряд.

3. АБ требует балансировки, несбалансированность напряжения ячеек более 5 % В этом случае заряд будет проходить в соответствии с рисунком 12.

Рисунок 12 – Заряд сильно несбалансированной Li-ion АБ

При заряде Li-ion АБ с несбалансированными ячейками по напряжению (более 5%) часто включается режим заряда «ПОНИЖЕННЫЙ ТОК» и выключение, причем чем выше степень заряда АБ, тем чаще включается режим заряда «ПОНИЖЕННЫЙ ТОК» и выключение. Это связано с тем, что часть ячеек имеет низкое напряжение заряда, а часть – высокое, поэтому система СКУ АБ не дает ячейкам с высоким напряжением перезарядится и включает режим балансировки, либо отключает заряд по перезаряду ячейки. До тех пор, пока ток заряда не уменьшится менее уровня, при котором происходит перезаряд ячеки/ячеек, система СКУ АБ будет переводить ЗУ в стадию заряда «ПОНИЖЕННЫЙ ТОК» и выключение.

В включение ЗУ аналогично описанному в цикле 1.

При достижение напряжения балансировки на ячейки/ах АБ, СКУ АБ замыкает «ВХОД 2»  (сигнал «заряд пониженным током» (балансировка)) (см. таблицу 5 и               таблицу 6) и ЗУ переходит в стадию заряда «ПОНИЖЕННЫЙ ТОК», со значением тока заряда «Ток пониженного заряда (балансировка)» (см. таблицу 4).

Если значение тока заряда «Ток пониженного заряда (балансировки)» (см. таблица 4) меньше тока балансировки самой ячейки АБ, т.е. ячейки АБ, находящиеся в балансировке не перезаряжаются и общее напряжение АБ возрастает в допустимом темпе, то АБ заряжается до установленного напряжения заряда («Напряжение заряда», см. таблица 4).

Если значение тока заряда «Ток пониженного заряда (балансировки)» больше тока балансировки самой ячейки АБ, то происходит перезаряд ячейки/ячеек и система СКУ АБ размыкает «ВХОД 3» (сигнал «запрет заряда») (см. таблицу 5 и таблицу 6).  ЗУ отключается, до тех пор, пока ячейка/ячейки АБ не уменьшит/ат свое напряжение и система  СКУ АБ не разрешит заряд (замкнет «ВХОД 3»).

При достижение установленного напряжения заряда («Напряжение заряда»,               см. таблицу 4), ЗУ переходит в стадию заряда «ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», где поддерживает установленное напряжение, при этом ток заряда медленно снижается.

При снижение тока заряда менее значения «ТОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДА», ЗУ отключается.

При разряде АБ ниже установленного напряжения «НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗВРАТА ЗАРЯДА», ЗУ автоматически начнет заряд заново (см. рисунок 12), при условии, что заряд не был выключен с блока управления и система СКУ АБ разрешает заряд.

    - Конструкция зарядного устройства.

Конструктивно зарядное устройство состоит из непосредственно зарядного устройства и блока управления, соединенного с ЗУ кабелем (RS-485).

Передняя и задняя панели ЗУ представлены на рисунке 1 и рисунке 2 соответственно.

На передней панели ЗУ расположен входной защитный автоматический выключатель на 20 А; клеммы подключения кабелей АБ; разъём для подключения датчика температуры; разъём для подключения жгутов измерения напряжения АБ; разъемы логических входов; разъемы выходных реле; сетевой шнур питания распаян непосредственно в корпусе ЗУ.

На задней панели ЗУ расположен разъём для подключения блока управления.

На передней панели блока управления расположен дисплей, три светодиода,  кнопки управления и тумблер включения/выключения. Передняя панель блока управления представлена на рисунке 3.

    - Описание органов индикации и управления блока управления.

Назначение органов индикации и управления блока управления отражено на рисунке 13.

Кнопка 1.1  осуществляют вход/выход или возврат в области меню, сохранение настроек.

Кнопки 1.2 –1.5  осуществляют навигацию в области меню, а так же имеют альтернативные функции. Альтернативная функции кнопка «ВНИЗ» - вывод режима заряда (по сигналам СКУ АБ), а в случае ошибки или предупреждения - вывод текущей ошибки или предупреждения, с наибольшим приоритетом на экран. Так же кнопка «ВНИЗ»  осуществляет сброс ошибки. Для сброса ошибки необходимо в области меню ошибок нажать кнопку «ВНИЗ» на время не менее 3 с. В «ВЛЕВО» - помощь. В «ВПРАВО» - версия программного обеспечения.

1.1 – кнопка "Меню": вход в меню, возврат в предыдущую область меню, выход из меню;

1.2 – кнопка "Вниз": в меню - передвижение курсора вниз;

1.3 – кнопка " ВЛЕВО ": в меню -  уменьшить значение;

1.4 – кнопка "Вверх": в меню - передвижение курсора вверх;

1.5 – кнопка "Вправо": в меню - переход в следующее подминю и увеличить значение;

2.1 – переключатель "Вкл/Выкл": включение/выключение заряда;

3.1 – светодиод "Управление зарядом";

3.2 – светодиод "Стадия заряда";

3.3 – светодиод "Авария";

4.1 – информационный жидкокристаллический дисплей с разрешением 132(64 пикселей.

Рисунок 13 – Органы индикации управления .

Для возврата в предыдущую область, входа и выхода из меню используется «кратковременное» нажатие кнопки меню, не более 1 с. Для сохранения настроек используется «длительное» нажатие кнопки меню, не менее 3 с., на дисплее будет выведено сообщение – «НАСТРОЙКИ СОХРАНЕНЫ».

Переключатель 2.1 осуществляет включение и выключение заряда.

Примечание – Необходимо включать и выключать заряд с блока управления. Если заряд не выключен с блока управления, то при повторном включении автоматического выключателя заряда начнётся автоматически, с последними установленными значениями. В процессе увеличения тока (пока ЗУ не вышел на номинальный ток) ЗУ не принимает вновь установленные настройки.

Три светодиода 3.1 – 3.3 индицируют:

- зелёный – отображает текущее состояние управления зарядом. Включен постоянно – заряд включен. Мигает с периодом 1 с – заряд выключен системой СКУ АБ или пауза в режиме «ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ», или окончание по времени стадии «БУФЕР». Отключен – заряд отключен;

- жёлтый – отображает текущую стадию заряда. Мигает с периодом             1 с. – стадии «ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» или «ПОНИЖЕННЫЙ ТОК». Мигает с периодом 200 мс – стадии «ПЛАВНЫЙ СТАРТ» или «ПОСТОЯННЫЙ ТОК». Включен постоянно – стадия «БУФЕР». Отключен – заряд отключен;

- красный – отображает  текущее состояние обнаружения аварийной ситуации. Включен постоянно – обнаружена авария, при которой заряд не может быть включён. Мигает с периодом  1 с – предупреждение, заряд может быть включён, но отсутствует датчик температуры АБ или обнаружен внутренний перегрев ЗУ. Отключен – аварийных ситуаций не обнаружено.

Рабочее окно жидкокристаллического дисплея представлено на рисунке 14.

В строке 1.1 выводится текущая заданная установка заряда: 1.2 –тип АБ, 1.3 – тип АБ по напряжению, 1.4 – заданный ток заряда.

В строке 2.1 выводится текущее значение напряжения АБ в вольтах.

В строке 3.1 выводится текущая стадия заряда, в соответствие с рисунком 4 и таблицей 7 для свинцово-кислотных профилей заряда, в соответствие с рисунком 5 и таблицей 8 для Li-ion профиля заряда.

В строке 4.1 выводится текущий ток заряда в амперах.

В строке 5.1 выводится текущая температура с датчика температуры АБ в градусах Цельсия.

В строке 6.1 выводится текущая максимальная температура внутри прибора в градусах Цельсия.

В строке 7.1 выводится общее время заряда в формате: СУТКИ.ЧАСЫ:МИНУТЫ.

Примечание – при отключенном датчике температуры АБ в строке 5.1 будет выводиться отрицательная температура и мигать красный светодиод.

1.1 – установленные данные для процесса заряда;

1.2 – тип АБ;

1.3 – тип  АБ по напряжению;

1.4 – установленный ток заряда;

2.1 – текущее напряжение АБ;

3.1 – текущая стадия заряда;

4.1 – текущий ток заряда;

5.1 – текущая температура окружающей среды АБ;

6.1 – максимальная внутренняя температура прибора;

7.1 – общее время заряда.

Рисунок 14 – Рабочее окно дисплея

Таблица 7.

| Стадия заряда по рисунку | Наименование стадии на дисплее |
| --- | --- |
| ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ | Десульфат. |
| ПЛАВНЫЙ СТАРТ | Плав. старт |
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК | Пост. ток |
| АБСОРБЦИЯ | Абсорбция |
| ДИАГНОСТИКА | Диагност. |
| БУФЕР | Буфер |
| ЗАРЯД ОТКЛЮЧЕН | Отключен |

Таблица 8.

| Стадия заряда по рисунку | Наименование стадии на дисплее |
| --- | --- |
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК | Пост. ток |
| ПОНИЖЕННЫЙ ТОК | Пониж.ток |
| ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пост. напр. |
| ЗАРЯД ОТКЛЮЧЕН | Отключен |

  - Маркировка и пломбирование.

    - На лицевых панелях ЗУ и блока управления нанесено:

- наименование изготовителя;

- обозначение ЗУ (обозначение блока управления);

    - На табличке, закреплённой на лицевой панели ЗУ, нанесено:

- условное обозначение ЗУ;

- краткое описание разъемов;

- номинальное напряжение заряда, В.

    - На табличке, закрепленной на задней панели ЗУ, нанесено:

-  порядковый номер ЗУ по системе нумерации, принятой у изготовителя (заводской номер);

- год изготовления;

    - ЗУ  подлежит пломбированию изготовителем мастикой с помощью пломбировочных чашек и клейма. Мастику наносят на головки винтов крепления боковых панелей.

    - Блок управления подлежит пломбированию изготовителем мастикой с помощью клейма. Мастику наносят на головки винтов крепления лицевой панели.

  - Упаковка

    - ЗУ упаковывают в закрытых вентилируемых помещениях при температуре (20 ± 5) (С и относительной влажности воздуха не более 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

    - ЗУ, блок управления, кабели помещают в чехлы из полиэтиленовой плёнки и укладывают в транспортный ящик ГОСТ 9142-90. Эксплуатационную документацию упаковывают вместе с блоком управления.

    - В транспортный ящик вкладывают упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

- условное обозначение ЗУ;

- комплектность;

- дата упаковывания (число, месяц, год);

- фамилия, инициалы, подпись лица, ответственного за упаковывание.

- Использование зарядного устройства по назначению.

  - Меры безопасности.

    - По степени защиты человека от поражения электрическим током ЗУ соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

    - ЗУ имеет следующие виды защиты:

- защита от перегрузки;

- защита от перегрева ЗУ. При превышении внутренней температуры ЗУ, процессор управления снижает выходной ток (мигает красный светодиод с периодом 1 с). При уменьшение температуры ток заряда восстанавливается. При перегреве выше 85 (С ЗУ отключается;

- защита по минимальной и максимальной температуре заряда по датчику температуры АБ. При превышении максимальной или минимальной температуры окружающей среды АБ (установленной с блока управления в соответствие с таблицами 2 – 4), заряд АБ отключается. При снижение (при превышении максимальной температуры) или увеличение (при превышении минимальной температуры) температуры на 5 (С, заряд АБ включится автоматически (но не менее чем через 15 с.);

- защита от переполюсовки АБ;

- защита от пониженного и повышенного напряжения сетевого питания;

- защита от пониженного и повышенного напряжения АБ;

- защита от внутреннего короткого замыкания.

    - ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- подключать/отключать блок управления, датчик температуры, разъемы «ВХОДЫ СКУ» и «ВЫХОДЫ», жгут измерения напряжения АБ и заглушка датчика напряжения при включенном питание  ЗУ;

- работа в помещении со взрывоопасной или химически активной средой, в условиях воздействия капель или брызг, в условиях запыленности, на открытых площадках;

- устанавливать ЗУ рядом с предметами, закрывающими вентиляционные отверстия.

    - ВНИМАНИЕ! Внутри ЗУ имеются электрические цепи с напряжением до       410 В. Не вскрывайте ЗУ при включенном входном автоматическом выключателе.

    - При подключении ЗУ к АБ соблюдайте полярность: красный провод подсоединяется к клемме "+" АБ, черный провод – к клемме "–".

  - Подготовка зарядного устройства к использованию.

    - Убедиться в целостности упаковки при покупке (поставке) ЗУ. Распаковать ЗУ и проверить комплектность.

Примечание – После транспортирования или хранения при отрицательной температуре ЗУ следует выдержать при комнатной температуре не менее 4 ч.

    - Изучить настоящее РЭ, конструкцию ЗУ.

    - Установить ЗУ на горизонтальную поверхность в помещении с температурой (20 ± 15) (С таким образом, чтобы воздушный поток мог свободно проходить вокруг корпуса. Зазор между корпусом ЗУ и посторонними предметами должен быть не менее                300 мм.

    - Убедиться, что отключен входной автомат и кнопка «ПИТАНИЕ ОТ АБ»            (см. рисунок 1).

    - Подключение ЗУ к свинцово-кислотной и Li-ion АБ проводить в соответствии с рисунками 15 и 16, следующим образом:

- подключить силовые кабели к клеммам "ВЫХОД 12/24 В" ЗУ, красный кабель – к клемме "+", черный кабель  ̶  к клемме "–";

- подключить датчик температуры АБ к разъему "ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ АБ" на передней панели ЗУ;

- подключить жгут измерения напряжения АБ к разъему "Датчик напряже-ния АБ" на передней панели ЗУ;

- если не используется жгут измерения напряжения АБ, то необходимо поставить «Заглушку» в разъём «ДАТЧИК НАПРЯЖЕНИЯ АБ» на передней панели ЗУ. (Заглушка закорачивает контакты 1, 3 и 2, 4 в разъеме);

- В случае заряда Li-ion АБ, подключить систему СКУ АБ и при необходимости подключить реле выходные «ВЫХОДЫ».

- подключить блок управления к разъему "RS-485" на задней панели ЗУ;

- соединить минусовую клемму ЗУ с минусом АБ в следующей последовательности (см. рисунок 15 и 16):

- открутить болт крепления с АБ;

- надеть на болт последовательно гайку, затем шайбу;

- для свинцово-кислотной АБ: далее последовательно надеть датчик температуры АБ и минусовой наконечник кабеля ЗУ (черный провод);

- для Li-ion АБ: датчик температуры АБ не подключается к минусовой клемме АБ, он (датчик) располагается на корпусе одной из ячеек АБ. Далее надеть минусовой наконечник кабеля ЗУ (черный провод);

- подсоединить собранную конструкцию к минусовой клемме АБ;

- затянуть болт  крепления АБ (усилие затяжки должно быть в соответствии с рекомендациями изготовителя АБ);

- необходимо визуально проверить правильность соединения минусового кабеля.

- соединить плюсовую клемму ЗУ с плюсом АБ в следующей последовательности (см. рисунок 15 и 16):

- открутить болт крепления с АБ;

- одеть на болт последовательно гайку, затем шайбу;

- далее надеть  плюсовой наконечник кабеля ЗУ (красный провод);

- кратковременно коснуться собранной конструкцией к плюсовой клемме АБ;

Примечание – Возможна небольшая однократная искра (вследствие заряда внутренних выходных конденсаторов). Для избегания искры рекомендуется кратковременно                         (10 -15 сек.) соединить плюсовой наконечник ЗУ к «+» клемме АБ через низкоомным предзарядный термистор или резистор (10 – 20 Ом, 5 Вт). Если при повторном касании вновь появляется искра,- необходимо убедиться в правильности подключения плюсового и минусового кабеля ЗУ.

- подсоединить получившуюся конструкцию к плюсовой клемме АБ;

- затянуть болт  крепления (усилие затяжки должно быть в соответствии с рекомендациями изготовителя АБ);

- необходимо визуально проверить правильность соединения плюсового кабеля.

- необходимо визуально проверить правильность соединения в соответствии с рисунком 15 и 16;

- подключить шнур питания к сети напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Примечание – Сеть питания должна иметь заземляющий проводник ("евророзетку"). Если розетка не имеет защитного провода заземления, ЗУ необходимо заземлить (болт крепления заземления находится на передней панели ЗУ). Рекомендуемое сечение проводов в сети питания не менее 2,5 мм2. До включения ЗУ необходимо убедиться, что розетка способна длительно выдать ток не менее 16 А (для заряда 24 В АБ при максимальном токе).

  - Использование зарядного устройства по назначению.

    - Включить кнопку «ПИТАНИЕ ОТ АБ» (см. рисунок 1).

    - Если пункт 2.2.5 был выполнен корректно, напряжение АБ не менее 10 В, температура окружающей среды в норме, то на блоке управления должно появиться рабочее окно и гореть красный светодиод. При нажатии копки «ВНИЗ» должен высветиться: «Код ошибки 032 Напряжение входной (питающей) сети ниже максимально допустимого значения» или «Код ошибки 034 Напряжение входной (питающей) сети не определенно».

    - Включить входной автоматический выключатель, подождать не менее минуты. Если настройки АБ в блоке управления соответствую по напряжению подключенной АБ (12/24 В), то красный светодиод должен погаснуть. В рабочем окне будет выведено текущее напряжение на АБ, ток заряда, температура окружающей среды АБ  (при условии подключенного датчика температуры АБ) и максимальная внутренняя температура ЗУ, в соответствии с рисунком 17.

Примечание – В качестве примера выбрана свинцово-кислотная АБ тип- GEL, с напряжением заряда 24 В и максимальным током заряда 75 А.

Рисунок 17 – Рабочее окно

  - Программирование настроек пульта управления.

    - Для входа в режим программирования необходимо кратковременно нажать кнопку «МЕНЮ» . На дисплее выведется окно «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» в соответствии с  рисунком 18.

Рисунок 18 – Окно «ГЛАВНОЕ МЕНЮ»

    - Для входа в меню настроек пульта управления необходимо нажать кнопку «ВНИЗ», выбрать пункт «2. Пульт управления» и нажать кнопку «ВПРАВО». На дисплее выведется окно «ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ» в соответствии с  рисунком 19.

Окно «ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ» позволяет настроить время подсветки дисплея в диапазоне от 10 до 60 сек или включить ее постоянно (значок «~») и яркость подсветки в диапазоне от 2 до 100, в относительных единицах.

Примечание – При питание ЗУ от АБ увеличение времени и яркости подсветки приведет к большему потреблению мощности от АБ.

Рисунок 19 – Окно «ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ»

    - Навигация в окне «ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ» осуществляется кнопками «ВВЕРХ»  и «ВНИЗ» , регулировка параметров – кнопками «ВЛЕВО»  и «ВПРАВО» , при «длительном» нажатие кнопок регулировки – значения меняются циклически.

    - Для сохранения настроек необходимо длительно нажать кнопку «МЕНЮ» , на дисплее будет выведено сообщение – «НАСТРОЙКИ СОХРАНЕНЫ». Для выхода без сохранения или возврата в предыдущий пункт меню необходимо кратковременно нажать кнопку «МЕНЮ» .

  - Программирование характеристики заряда свинцово-кислотной АБ, типа - стандарт.

    - Программирование характеристики заряда, производится в соответствие с таблицей 2.  Пользователю доступен выбор напряжения АБ (12/24 В), выбор типа АБ, выбор емкости АБ, выбор стадий заряда, настройка максимальной и минимальной температуры заряда, настройка тока отключения заряда и напряжения возврата заряда.

    - Для входа в режим программирования необходимо кратковременно нажать кнопку «МЕНЮ» . На дисплее выведется  «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» в соответствии с  рисунком 18.

    - Для входа в меню настроек заряда необходимо, выбрать пункт                            «1. Настройки заряда» и нажать кнопку «ВПРАВО». На дисплее выведется окно «НАСТРОЙКИ ЗАРЯДА» в соответствии с  рисунком 20.

1.1 –  название меню;

2.1 –  тип АБ по напряжению;

3.1 –  тип АБ;

4.1 –  емкость АБ;

5.1 –  подминю «Выбор стадий»;

6.1 –  максимально разрешенная температура заряда по датчику АБ;

7.1 –  минимально разрешенная температура заряда по датчику АБ;

8.1 –  ток отключения заряда – переход в «БУФЕР» или на отключение;

9.1 –  напряжение АБ, при котором заряд начнется заново.

Рисунок 20 – Окно «НАСТРОЙКИ ЗАРЯДА» свинцово-кислотной АБ, типа - стандарт

    - Для навигации между строками меню используются  кнопки "ВВЕРХ"   и "ВНИЗ"  .

    - Регулировка параметров осуществляется кнопками «ВЛЕВО»  и «ВПРАВО» , при «длительном» нажатие кнопок – значения меняются циклически.

Примечание – Перед тем как задать параметры, внимательно ознакомьтесь с технической документацией заряжаемой АБ и убедитесь, что они входят в диапазон в соответствии с таблицей 2. В противном случае необходимо использовать характеристики заряда свинцово-кислотной АБ, типа – пользователь, в соответствии с таблицей 3.

.

    - Для входа в подменю выбора стадий необходимо, выбрать пункт                            «4. Выбор стадий» и нажать кнопку «ВПРАВО». На дисплее выведется окно «ВЫБОР СТАДИЙ» в соответствии с  рисунком 21. Окно «ВЫБОР СТАДИЙ» позволяет настроить профиль заряда АБ, т.е. добавить или убрать стадии «ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ», «ПЛАВНЫЙ СТАРТ» и «БУФЕР» (см. пункт 1.4.2).

1.1 –  название меню;

2.1 –  включить/отключить стадию десульфатации;

3.1 –  включить/отключить стадию плавный старт;

4.1 –  включить/отключить стадию буфер.

Рисунок 21 – Окно «ВЫБОР СТАДИЙ»

    - Навигация в окне «ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ» осуществляется кнопками «ВВЕРХ»  и «ВНИЗ» , регулировка параметров – кнопками «ВЛЕВО»  и «ВПРАВО» .

Примечание – При смене емкости АБ или типа АБ настройки будут сброшены. . В процессе заряда строки выбора напряжения АБ, выбора типа АБ и выбор емкости АБ будут недоступны, поэтому эти настройки должны быть настроены и сохранены до включения заряда.

    - Для сохранения настроек необходимо длительно нажать кнопку «МЕНЮ» , на дисплее будет выведено сообщение – «НАСТРОЙКИ СОХРАНЕНЫ». Для выхода без сохранения или возврата в предыдущий пункт меню необходимо кратковременно нажать кнопку «МЕНЮ» .

    - Для контроля параметров заряда, перед тем, как включить заряд, необходимо вернуться в область рабочего окна (см. рисунок 17), для этого необходимо один или несколько раз (в зависимости от области меню) кратковременно нажать кнопку «МЕНЮ» .

    - Если нет запретов (не горит или не моргает красный светодиод), то ЗУ готов к процессу заряда. Если есть запреты, убедитесь, что установленные параметры соответствуют заряжаемой АБ, параметры сетевого напряжения питания и окружающей температуры в норме.

    - Перед тем как включить заряд, убедитесь, что ЗУ правильно подключено к АБ (см. рисунок 15).

    - Для включения заряда необходимо перевести переключатель в                     положение " I ".

    - После включения ЗУ с блока управления начнется режим диагностики, а затем и сам заряд (см. пункт 1.4.2).

    - Для выключения заряда необходимо  перевести переключатель в             положение " О ".

  - Программирование характеристики заряда свинцово-кислотной АБ, типа - пользователь.

    - Программирование характеристики заряда, производится в соответствие с таблицей 3.  Пользователю доступен выбор напряжения АБ (12/24 В), выбор емкости АБ, выбор стадий заряда, индивидуальные настройки каждой стадии заряда (ток, напряжение, время, температурная компенсация для всех стадий и отдельно время импульса и время паузы, для стадии десульфатации) настройка максимальной и минимальной температуры заряда, настройка тока отключения заряда и напряжения возврата заряда.

    - Для входа в режим программирования необходимо "кратковременно нажать кнопку «МЕНЮ» . На дисплее выведется  «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» в соответствии с  рисунком 18.

    - Для входа в меню настроек заряда необходимо, выбрать пункт                            «1. Настройки заряда» и нажать кнопку «ВПРАВО». На дисплее выведется окно «НАСТРОЙКИ ЗАРЯДА» в соответствии с  рисунком 22. Для входа в меню настроек заряда свинцово-кислотной АБ, типа – пользователь, необходимо выбрать тип АБ «UsrACID».

1.1 –  название меню;

2.1 –  тип АБ по напряжению;

3.1 –  тип АБ;

4.1 –  емкость АБ;

5.1 –  подминю «Выбор стадий»;

6.1 –  максимально разрешенная температура заряда по датчику АБ;

7.1 –  минимально разрешенная температура заряда по датчику АБ;

8.1 –  ток отключения заряда – переход в «БУФЕР» или на отключение;

9.1 –  напряжение АБ, при котором заряд начнется заново.

Рисунок 22 – Окно «НАСТРОЙКИ ЗАРЯДА» свинцово-кислотной АБ, типа – пользователь

    - Для индивидуальной настройки профиля заряда необходимо войти в подменю выбора стадий («4. Выбор стадий»). На дисплее выведется окно «ВЫБОР СТАДИЙ» в соответствии с  рисунком 23.

Рисунок 24 – Окно «ВЫБОР СТАДИЙ»

    - Для индивидуальной настройки стадии заряда необходимо выбрать нужную стадию и нажать кнопку «ВПРАВО». На дисплее выведется окно с названием стадии и ее регулируемые параметры (см. таблица 3), в соответствии с  рисунком 25.

1.1 –  название стадии;

2.1 –  включение/отключение стадии;

3.1 –  задание тока стадии;

4.1 –  задание напряжения стадии;

5.1 –  задание времени стадии, в формате СУТКИ.ЧАСЫ:МИНУТЫ;

6.1 –  задание температурной компенсации по датчику температуры АБ;

7.1 –  время импульса, в секундах (см. рисунок 6);

8.1 –  время паузы, в секундах (см. рисунок 6).

Примечание – п. 7.1 и 8.1 отсутствуют в других стадах заряда. Задание времени стадий «ПОСТОЯННЫЙ ТОК» и «АБСОРБЦИЯ» общее, их нельзя отключить индивидуально.

Рисунок 25 – Окно индивидуальной настройки стадии

    - Перед тем как задать параметры заряда, внимательно ознакомьтесь с технической документацией заряжаемой АБ и выберите оптимальные настройки. Превышение тока, напряжения и времени заряда может повредить АБ и сократит срок её службы

    - Для сохранения настроек необходимо длительно нажать кнопку «МЕНЮ» , на дисплее будет выведено сообщение – «НАСТРОЙКИ СОХРАНЕНЫ». Для выхода без сохранения или возврата в предыдущий пункт меню необходимо кратковременно нажать кнопку «МЕНЮ» .

    - Для контроля параметров заряда, перед тем, как включить заряд, необходимо вернуться в область рабочего окна (см. рисунок 17), для этого необходимо один или несколько раз (в зависимости от области меню) кратковременно нажать кнопку «МЕНЮ» .

    - Если нет запретов (не горит или не моргает красный светодиод), то ЗУ готов к процессу заряда. Если есть запреты, убедитесь, что установленные параметры соответствуют заряжаемой АБ, параметры сетевого напряжения питания и окружающей температуры в норме.

    - Перед тем как включить заряд, убедитесь, что ЗУ правильно подключено к АБ (см. рисунок 15).

    - Для включения заряда необходимо перевести переключатель в                     положение " I ".

    - После включения ЗУ с блока управления начнется режим диагностики, а затем и сам заряд (см. пункт 1.4.2).

    - Для выключения заряда необходимо  перевести переключатель в             положение " О ".

  - Программирование характеристики заряда Li-ion АБ.

    - Программирование характеристики заряда, производится в соответствие с таблицей 4.  Пользователю доступен выбор напряжения АБ (12/24 В), настройка тока заряда, настройка напряжения заряда, настройка максимальной температуры заряда, настройка тока отключения заряда и напряжения возврата заряда.

    - Для входа в режим программирования необходимо кратковременно нажать кнопку «МЕНЮ» . На дисплее выведется  «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» в соответствии с  рисунком 18.

    - Для входа в меню настроек заряда необходимо, выбрать пункт                            «1. Настройки заряда» и нажать кнопку «ВПРАВО». На дисплее выведется окно «НАСТРОЙКИ ЗАРЯДА» в соответствии с  рисунком 20. Для входа в меню настроек заряда Li-ion АБ, необходимо выбрать тип АБ «LiFePO4». На дисплее выведется окно «НАСТРОЙКИ ЗАРЯДА» в соответствии с  рисунком 26.

1.1 –  название меню;

2.1 –  тип АБ по напряжению;

3.1 –  тип АБ;

4.1 –  задание тока стадии «ПОСТОЯННЫЙ ТОК»;

5.1 –  задание тока стадии «ПОНИЖЕННЫЙ ТОК»;

6.1 –  задание напряжения стадии «ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»;

7.1 –   ток отключения заряда;

8.1 –  напряжение АБ, при котором заряд начнется заново

9.1 –  общее время заряда;

10.1 – максимально разрешенная температура заряда по датчику АБ;

Рисунок 26 – Окно «НАСТРОЙКИ ЗАРЯДА» Ll-ion АБ

    - Для навигации между строками меню используются  кнопки "ВВЕРХ"   и "ВНИЗ"  .

    - Регулировка параметров осуществляется кнопками «ВЛЕВО»  и «ВПРАВО» , при «длительном» нажатие кнопок– значения меняются циклически.

Примечание:

1 .Перед тем как задать параметры заряда, необходимо внимательно ознакомиться с технической документацией заряжаемой АБ и выбрать оптимальный ток и напряжение заряда. Рекомендуемый ток заряда LiFePO4 АБ 0,2×С10, где С10 – ёмкость заряжаемой АБ в Ампер-Часах (А·ч) (ток заряда 76 А, для Li-ion АБ 380 А·ч). Превышение тока заряда может повредить АБ и сократит срок её службы. Рекомендуемый ток отключения заряда – 10 % от тока основного заряда  (ток отключения заряда 7,6 А, для Li-ion АБ 380 А·ч).

2. Время заряда необходимо задавать корректно, слишком малое время приведет к недозаряду АБ и отключению с кодом ошибки 061. В свою очередь в случае неисправности АБ или СКУ АБ (BMS), большое время заряда приведет к разрушению АБ или нагрузки.

    - Для сохранения настроек необходимо длительно нажать кнопку «МЕНЮ» , на дисплее будет выведено сообщение – «НАСТРОЙКИ СОХРАНЕНЫ».

      - Если нет запретов (не горит или не моргает красный светодиод), то ЗУ готов к процессу заряда. Если есть запреты, убедитесь, что установленные параметры соответствуют заряжаемой АБ, параметры сетевого напряжения питания и окружающей температуры в норме, логические входы – «ВХОД 2» и «ВХОД 3» позволяют включить заряд (см. пункт 1.4.3).

    - Перед тем как включить заряд, убедитесь, что ЗУ правильно подключено к АБ и системе СКУ АБ (см. рисунок 16). Сигналы с СКУ АБ приходят на ЗУ и имеют правильное значение

    - Для включения заряда необходимо перевести переключатель в                     положение " I ".

    - После включения ЗУ с блока управления начнется режим диагностики, а затем и сам заряд (см. пункт 1.4.3).

    - Для выключения заряда необходимо  перевести переключатель в             положение " О ".

  - Ошибки и предупреждения

Блок управления ЗУ распознаёт и показывает два вида неисправностей. Первый вид  ̶  ошибки, при которых процесс заряд немедленно отключается и не может быть продолжен. Второй вид  ̶  предупреждения, при которых процесс заряда не отключается.

К ошибкам относятся критические неисправности или неправильная установка настроек, например: перегрев ЗУ или неправильная установка напряжения с блока управления (фактическая АБ на 12 В, а в блоке управления выбрано напряжение АБ 24 В или наоборот).

К предупреждениям относятся некритические неисправности, например: не подключен датчик температуры АБ или он неисправен, или ЗУ увидел некритичный внутренний перегрев, по причине высокой температуры окружающей среды, или загрязнения системы охлождения.

Для того, что увидеть ошибку или предупреждение (о наличие покажет красный светодиод на блоке управления)  необходимо в рабочем окне нажать кнопку "ВНИЗ" . На дисплее выведется  окно "ОШИБКИ" или "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" в соответствии с рисунком 27. Для сброса ошибки необходимо длительно нажать кнопку «ВНИЗ».

Рисунок 27 – Окно "Ошибки и предупреждения".

Коды ошибок, индицируемые блоком управления, приведены в таблице 5.

Коды предупреждения, индицируемые блоком управления, приведены в таблице 6.

  - Возможные неисправности и способы их устранения.

    - Возможные неисправности (ошибки) и способы их устранения приведены в таблице 9.

Таблица 9.

| Код ошибки | Проявление неисправности | Вероятная причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Напряжение АБ не соответствует выбранному на блоке управления | 1 Напряжение АБ ниже или выше диапазона (7 ÷ 16) В для 12 В, (18 ÷ 32) В для 24 В. 2 Неисправен жгут измерения напряжения АБ. | 1 Убедиться в целостности подключённой АБ. 2 Проверить целостность жгута измерения напряжения АБ. *** |
| 002 | Температура АБ ниже минимально допустимой | 1 Температура по датчику АБ ниже установленной для свинцов-кислотной АБ или ниже 0. °С для Li-ion. 2 Неисправен датчик температуры АБ.* | 1 Замерить температуру окружающей среды. 2 Проверить целостность датчика температуры и правильность его подключения. |
| 003 | Температура АБ выше максимально допустимой | 1 Температура по датчику АБ выше установленной. 2 АБ неисправна. 3 Неисправен датчик температуры АБ.* | 1 Замерить температуру окружающей среды. 2 Убедиться в целостности подключённой АБ. 3 Проверить целостность датчика температуры и правильность его подключения. |
| 008 | Внутренний перегрев ЗУ | 1 Окружающая температура воздуха выше 40 °С. 2 Засорилась система охлаждения. | 1 Замерить температуру окружающей среды. 2 Прочистить вентилятор.** 3 Уменьшить тока заряда АБ. |
| 009 | Обратное включение АБ (переполюсовка) | 1 АБ не правильно подключена. 2 Неисправность жгута измерения напряжения АБ. | 1 Подключить АБ к ЗУ в соответствии со схемой подключения. 2 Проверить целостность жгута измерения напряжения АБ. *** |

продолжение таблицы 5

| Код ошибки | Проявление неисправности | Вероятная причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 010 | АБ не подключена | 1 Напряжение на клеммах подключения к АБ ниже 7 В для 12 В и ниже 18 В для 24. 2. Неисправность жгута измерения напряжения АБ. | 1 Проверить правильность подключения АБ к ЗУ. 2 Убедиться в целостности подключённых АБ. 3 Проверить целостность жгута измерения напряжения АБ. *** |
| 016 | Неисправность датчика температуры АБ | Неисправен датчик температуры АБ.* | Убедиться в исправности датчика температуры *, при необходимости заменить. |
| 017 | Неисправность внутреннего датчика температуры | Неисправен датчик температуры внутри прибора. | Ремонт. |
| 032 | Напряжение входной (питающей) сети ниже максимально допустимого значения | 1 Напряжение сети ниже допустимого минимального значения. 2 Неисправность цепи измерения сетевого напряжения | 1 Проверить, включение входного автоматического выключателя. 2 Измерить напряжение в розетке сети питания. 3 После восстановления допустимого значения напряжения, процесс заряда начнется автоматически. 4 Ремонт. |
| 033 | Напряжение входной (питающей) сети выше максимально допустимого значения | 1 Напряжение сети выше допустимого максимального значения. 2 Неисправность цепи измерения сетевого напряжения | 1 Проверить, включение входного автоматического выключателя. 2 Измерить напряжение в розетке сети питания. 3 После восстановления допустимого значения напряжения, процесс заряда начнется автоматически. 4 Ремонт. |

продолжение таблицы 5

| Код ошибки | Проявление неисправности | Вероятная причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 034 | Напряжение входной (питающей) сети не определенно | Неисправность цепи измерения сетевого напряжения. | 1 Проверить, включение входного автоматического выключателя. 2 Ремонт. |
| 035 | Напряжение цепи постоянного тока ниже нормы | 1 Напряжение сети ниже допустимого минимального значения. 2 Неисправность цепи измерения напряжения. | 1 Проверить, включение входного автоматического выключателя. 2 Ремонт. |
| 036 | Неисправность реле входного | Отказ внутреннего предзарядного реле. | Ремонт. |
| 040 | Напряжение цепипредзаряда ниже нормы | 1 Неисправность выходных силовых жгутов. 2 Отказ цепи предзаряда. 3 Отказ выходного предохранителя. | 1 Проверить места соединения жгута выходного и ЗУ 2 Ремонт. |
| 059 | Превышение тока заряда | 1 Периодические короткие замыкания в нагрузке или на выходе ЗУ 2 Внутренняя неисправность | 1 Убедиться в целостности подключённых АБ. 2 Убедиться в целостности жгута выходного. 3 Ремонт. |
| 060 | Короткое замыкание в нагрузке | 1 В ходе заряда напряжение уменьшилось менее 18 В, ток принял максимальное установленное значение. 2 Короткое замыкание на выходе ЗУ | 1 Устранить короткое замыкание в нагрузке. 2 Ремонт. |
| 061 | Превышение времени стадии | Заряд отключен по установленному времени, но ЗУ находился в первой или второй стадии заряда. | 1 Установлено малое время заряда, необходимо увеличить. 2 Убедиться в целостности подключённых АБ. |

продолжение таблицы 5

| Код ошибки | Проявление неисправности | Вероятная причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 063 | Внутренняя неисправность (внутренний ALARM) | 1 Короткое замыкание внутри прибора. 2 Перегрев. 3 Ошибка DC/DC преобразователя. | Ремонт. |
| Примечания: * Отсоединить датчик температуры от АБ и считать показания окружающей среды с дисплея блока управления. Измерить температуру окружающей среды. Разность значений температуры не должно превышать ±2 °С. ** При загрязнении вентилятора необходимо очистить радиаторы и теплоотводящие отверстия в корпусе ЗУ. *** Подключить заглушку к разъему измерения напряжения, если ошибка снята, то необходимо обратится в фирму изготовителя ЗУ для ремонта жгута измерения напряжения АБ. |

    - Возможные неисправности (предупреждения) и способы их устранения приведены в таблице 10.

Таблица 10.

| Код предупреждения | Проявление неисправности | Вероятная причина неисправности | Способ устранения Неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Реальная температура АБ не отражается на дисплее | Датчик температуры АБ отключен. | Подключить к ЗУ датчик температуры АБ. Перезапустить питание ЗУ. |
| 008 | Внутренний перегрев ЗУ (автоматическое снижение зарядного тока) | 1 Высокая температура окружающей среды (выше 40 °С). 2 Загрязнение вентиляторов и ЗУ. | 1 Снизить ток заряда. 2 Снизить температуру окружающей среды (кондиционер). 2 Очистить вентилятор (радиатор). |
| 016 | АКБ неисправна | АБ не держит заряд | Замена АБ |

- Техническое обслуживание зарядного устройства.

  - Техническое обслуживание ЗУ сводится:

- к проверке контактов разъёмов входных и выходных цепей. Пригары, окислы на контактах разъёмов не допускаются;

- к проверке контактов между зажимами проводов и клеммами АБ. При необходимости подтянуть гайки на клеммах АБ;

- к проверке отсутствия повреждения изоляции и целостности кабелей (проводов).

  - Необходимо периодически чистить вентиляционные отверстия с помощью пылесоса. Периодичность определяет пользователь.

- Транспортирование и правила хранения.

  - ЗУ в упаковке транспортируется в закрытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозки грузов. При транспортировании самолётом ЗУ размещается в отапливаемом, герметизированном отсеке.

  - Условия транспортирования ЗУ в части воздействия климатических факторов должны соответствовать  группе 5 ГОСТ 15150-69.

  - ЗУ следует хранить в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 до 35 (С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 (С.

  - В помещении для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69.

- Утилизация

  - Применяемые в ЗУ материалы и покупные изделия не содержат вредных веществ, представляющих опасность для людей или окружающей среды.

  - Утилизация зарядного устройства осуществляется в соответствии с установленными правилами.

- Комплектность.

  - Комплект поставки ЗУ приведен в таблице 11.

Таблица 11.

| Наименование и условное обозначение | Обозначение или документ на поставку | Количество |
| --- | --- | --- |
| Устройство зарядное интеллектуальное СибАмпер 12/24: | ТУ 3468-002-86803794-2015 | 1 |
| - Устройство зарядное | СК.632.01.001 | 1 |
| - Блок управления | СК.632.02.001 | 1 |
| Датчик температуры | СК.632.03.001 | 1 |
| Провода для подключения АБ | СК.632.05.001 | 2 |
| Кабель соединительный | – | 1 |
| Заглушка датчика напряжения АБ | СК.632.00.002 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | СК.632.00.001 РЭ | 1 экз. |
| Ответные части на разъемы «ВХОДЫ СКУ» и «ВЫХОДЫ» | – | 2 |

- Свидетельство об упаковывании

Устройство зарядное интеллектуальное СибАмпер 12/24, заводской номер _______ упакован в ООО "СибКонтакт" согласно требованиям ГОСТ 23216-78 и конструкторской документации.

Дата упаковывания	" _____" _________________ 20____ г.

Упаковку произвел		_______________	______________	____________________

(должность)	   (личная подпись)	     (расшифровка подписи)

- Свидетельство о приЁмке.

Устройство зарядное интеллектуальное СибАмпер 12/24, заводской номер _______ соответствует требованиям технических условий ТУ 3468-002-86803794-2015 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска	" _____" _____________ 20____ г.

М.П.		Ответственный за приёмку

______________	____________________	________________________

(должность)	                 (подпись)	          	         (расшифровка подписи)

- Гарантийные обязательства

  - Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие устройства зарядного интеллектуального СибАмпер12/24 требованиям технических условий                                    ТУ3468-002-86803794-2015 при соблюдении правил и условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется с даты выпуска (даты приёмки) зарядного устройства изготовителем.

  - Зарядное устройство, у которого во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям ТУ, безвозмездно ремонтируется или заменяется изготовителем (поставщиком), по истечении гарантийного срока ремонт осуществляется за оплату.

  - Изготовитель (поставщик) оставляет за собой право проведения платного ремонта вместо гарантийного с уведомлением владельца зарядного устройства, если неисправности произошли по вине владельца.

  - Гарантии не распространяются на зарядное устройство с дефектами, возникшими в результате:

- механических повреждений;

- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;

- неправильной транспортировки и хранения;

- неправильного подключения аккумуляторной батареи к зарядному устройству;

- внесения конструктивных изменений владельцем;

- нарушения целостности пломб;

- отклонения параметров питающей сети;

- стихийных бедствий (пожар, наводнение и др.), находящихся вне контроля изготовителя (поставщика).

- Сведения о продаже.

Устройство зарядное интеллектуальное СибАмпер 12/24, заводской номер _______

продан _____________________________________________________________________

(наименование продавца)

М.П.		Дата продажи	« ____» _____________ 20___ г.

Подпись продавца

______________	____________________	________________________

(должность)	                 (подпись)	          	         (расшифровка подписи)

Изготовитель: ООО "СибКонтакт"

Адрес: Россия, 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а

Тел/факс: (383) 363-31-21

Сервисный центр:

Тел.: (383) 286-20-15

www.contactl.ru

Е-mail: nsk@contactl.ru

- Сведения о рекламациях.

  - В случае установления неисправности зарядного устройства в период гарантийного срока эксплуатации необходимо составить акт и отправить его в адрес изготовителя (поставщика).

  - Акт должен содержать следующие данные:

- наименование зарядного устройства;

- заводской номер;

- дату продажи;

- характер неисправности (некомплектность).

# Text boxes

Рисунок 15 – Схема подключения свинцово-кислотной АБ к ЗУ

Рисунок 16 – Схема подключения Li-Ion  АБ к ЗУ